## Опросный лист
ООО "Проектэлектротехника" Россия, Чувашская республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60 тел.:+7 (8352) 23-70-20 e-mail: petinfo@pr-t.ru www.transformer.pr-t.ru
Опросный лист №
На силовой трехфазный распределительный трансформатор с литой изоляцией
Мощность, кВА |  |  | Частота сети, Гц
Напряжение ВН, кВ |  |  | Класс нагревостойкости
Напряжение НН, кВ |  |  | Материал обмоток
Схема соединения обмоток |  |  | Степень защиты
Напряжение КЗ, % |  |  | Климатич. исполнение
Регулировка напряжения |  |  | Сейсмостойкость, баллов
Глубина регулирования |  |  | Высота установки, м
Исполнение по вводам: |  |  | Дополнительное оборудование:
"ДРУГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ" |  |  | Реле тепловой защиты | без реле
|  |  | Исполение тепловой защиты | шкаф на трансформаторе
|  |  | Контроль температуры магнитопровода | Нет
|  |  | Принудительная вентиляция | Нет
|  |  | Катки | Нет
|  |  | Виброопоры | Нет
|  |  | Упаковка трансформатора | Стрейтч-пленка
|  |  | КОЛИЧЕСТВО ТРАНСФОРМАТОРОВ | 0
Дополнительные требования:
Укажите какую информацию Вам хотелось бы получить:
Ваши данные:
Название организации:….
Адрес организации:……….
ИНН / КПП…………………..
Контактное лицо:………….
Телефон:……………………
e-mail:……………………….
Опросный лист можно отправить на нашу электронную почту petinfo@pr-t.ru
Наш менеджер свяжется в самый кратчайший срок.
Коммерческое предложение
Технические характеристики
Габаритный чертеж

## Данные для ячеек (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Мощность | Напряжение ВН | Напряжение НН | Схема и группа | Напряжение КЗ, % | Регулировка | Глубина регулирования | Чатота сети, ГЦ | Класс нагревостойкости | Материал | Степень защиты | Климат. исполнение | Сейсмостойкость | Высота установки | Количество тран-ов | БКТ | Исполнение тепловой защиты | Датчик | Вентиляторы | Катки | Виброопоры | Упаковка
10 | 0.23 | 0.23 | D/Y-11 | - | ПБВ | ±2х2,5% | 50 | F (155°C) | Алюминий | IP 00 | У1 | 6 | до 1000 | 1 | ТР-100 | шкаф на трансформаторе | Да | Да | Да | Да | Стрейтч-пленка
16 | 0.4 | 0.4 | D/Yн-11 | 4 | РПН | ±4х2,5% | 60 | H (180°C) | Медь | IP 21 | У2 | 9 |  | 2 | Т154 | отдельный шкаф | Нет | Нет | Нет | Нет | Дерево
25 | 0.69 | 0.69 | D/D-0 | 6 |  | ±4х1,5% | 400 |  |  | IP 23 | У3 |  |  | 4 | без реле | [5 empty] | Морская
40 | 3.15 | 3.15 | Y/Y-0 | 7 | [5 empty] | IP 31 | У4 |  |  | 6
63 | 6 | 6 | Y/Yн-0 | 8 | [5 empty] | IP 33 | УХЛ1 |  |  | 8
100 | 6.3 | 6.3 | Y/D-11 | 10 | [5 empty] | IP 41 | УХЛ2
160 | 6.6 | 6.6 | [7 empty] | IP 43 | УХЛ3
250 | 10 | 10 | [7 empty] | IP 44 | УХЛ4
400 | 10.5 | 10.5 | [7 empty] | IP 54
630 | 13.8
800 | 15.75
1000 | 20
1250 | 27
1600 | 35
2000
2500
3150
4000

## Данные с картинками (hidden)
Выводы ВН | Картинки ВН |  | Степень IP | Без шин
ВН-вверх/НН-вверх |  | 1 | IP 00
ВН-вверх/НН-вниз |  | 2
ВН-вверх/НН-влево |  | 3
ВН-вверх/НН-вправо |  | 4 | Справа
ВН-вверх/НН-сзади |  | 5
ВН-влево/НН-вниз |  | 6
ВН-влево/НН-вверх |  | 7
ВН-влево/НН-вправо |  | 8
ВН-влево/НН-сзади |  | 9
ВН-вправо/НН-вверх |  | 10
ВН-вправо/НН-вниз |  | 11
ВН-вправо/НН-влево |  | 12
ВН-вправо/НН-сзади |  | 13
ВН-вниз/НН-вверх |  | 14
ВН-вниз/НН-вниз |  | 15
ВН-вниз/НН-влево |  | 16
ВН-вниз/НН-вправо |  | 17
ВН-вниз/НН-сзади |  | 18
ВН-спереди/НН-вверх |  | 19
ВН-спереди/НН-вниз |  | 20
ВН-спереди/НН-влево |  | 21
ВН-спереди/НН-вправо |  | 22
ВН-спереди/НН-сзади |  | 23
IP 00 |  | 24
"ДРУГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ" |  | 25
26
27
28
29
30
31
32

## Технические характеристики
Технические характеристики трансформаторов ПЭТ
Стандартная серия 6 (10)/0,4 кВ, схемы соединения обмоток: D/Y, Y/Y, материал - AL, IP00
Мощность, кВА | Uk, % | Рхх, Вт | Ркз, Вт |  | Iхх, % | Масса, кг
|  |  | при 75°С | при 115°С
16 | 4 | 140 | 390 | 445 | 4.6 | 250
25 | 2.5 | 185 | 445 | 500 | 2.9 | 275
40 | 2.5 | 235 | 705 | 795 | 2.7 | 290
63 | 2.5 | 335 | 910 | 1030 | 2.1 | 495
100 | 3.5 | 415 | 1645 | 1860 | 1.4 | 540
160 | 6 | 495 | 2480 | 2800 | 0.8 | 725
250 | 6 | 700 | 3235 | 3655 | 0.7 | 925
400 | 6 | 890 | 4605 | 5200 | 0.5 | 1235
630 | 6 | 1240 | 6185 | 6985 | 0.4 | 1665
800 | 6 | 1680 | 7880 | 8900 | 0.4 | 1970
1000 | 6 | 1890 | 9475 | 10700 | 0.4 | 2400
1250 | 6 | 2200 | 12040 | 13600 | 0.4 | 2715
1600 | 6 | 2350 | 13645 | 15400 | 0.4 | 3395
2000 | 6 | 3300 | 16600 | 18750 | 0.3 | 4155
2500 | 7.5 | 3450 | 19125 | 21600 | 0.2 | 4780
3150 | 8 | 4800 | 24000 | 27100 | 0.2 | 5625
В стандартную комплектацию распределительных трансформаторов входят следующие элементы:
- переключатель ПБВ;
- температурное реле;
- датчики температуры 3 шт.;
- транспортировочные колеса;
- рым-болты для подъема и перевозки;
- протокол ПСИ;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- сертификаты соответствия;
- инструкция по установке и запуску в эксплуатацию.
В стандартную комплектацию распределительных трансформаторов входят следующие элементы:
переключатель ПБВ;
температурное реле;
датчики температуры 3 шт.;
транспортировочные колеса;
рым-болты для подъема и перевозки;
протокол ПСИ;
руководство по эксплуатации;
паспорт на распределительный трансформатор;
сертификаты соответствия;
инструкция по установке и запуску в эксплуатацию.